眉山人民医院文庙院区电梯采购项目

## 采购项目技术、商务及其他要求

1、项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 台 | 1 |  |
| 2 | 原有电梯井道整改 | 项 | 1 |  |
| 3 | 无线五方通话装置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 花岗石大门套 | 套 | 7 | 含过门石 |

2、技术参数要求

| 小机房乘客电梯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 |  |  |  |
| 载重 | 1600㎏ |  |  |  |
| 层站 | 7层7站7门 |  |  |  |
| 速度 | 1.75m/s |  |  |  |
| 井道尺寸 | 宽2500㎜×深3070㎜ |  |  |  |
| 轿厢尺寸 | 宽1600㎜×深2100㎜×高2400㎜ |  |  |  |
| 开门方式 | 中分门 |  |  |  |
| 净开门尺寸 | 1000mm×高2100㎜ |  |  |  |
| 层 高 | 待定 |  |  |  |
| 顶层高度 | 4500 mm |  |  |  |
| 地坑深度 | 1600 mm |  |  |  |
| 控制方式 | 单控 |  |  |  |
| 轿厢型号 | ZH-MC600 |  |  |  |
| 轿厢装饰 | 前壁材质: | 发纹不锈钢 |  |  |
|  | 左侧壁材质: | 发纹不锈钢 | 扶手: | 无 |
|  | 右侧壁材质: | 发纹不锈钢 | 扶手: | 无 |
|  | 后壁材质: | 中间镜面不锈钢+两侧发纹不锈钢 | 扶手: | ZH-FS01 |
| 轿箱照明 | 采用LED照明 |  |  |  |
| 轿厢通风 | 轿顶标配风扇 |  |  |  |
| 轿厢吊顶 | ZH-M200D |  |  |  |
| 地坎 | 压铸铝合金 |  |  |  |
| 地板装饰 | 色标号: ZH-DB05 |  |  |  |
| 轿厢讯号装置 | 发纹不锈钢 ZH-M301C 残疾人操纵箱 有 |  |  |  |
| 厅门讯号装置 | 发纹不锈钢 ZH-M101H |  |  |  |
| 厅门门套装饰 | 层层为发纹不锈钢，小门套 |  |  |  |
| 地坎 | 轿厢及各层厅门地坎均为铝合金 |  |  |  |
| 电源 | 拖动电源：交流380伏,三相, 50赫 |  |  |  |
|  | 照明电源：交流 220伏,单相,50赫 |  |  |  |

| 3.标准功能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 全集选控制 | 2. | 轿厢节能功能 |
| 3. | 检修运行 | 4. | 自动返基站 |
| 5. | 低速自救功能 | 6. | 换站停靠 |
| 7. | 锁梯服务 | 8. | 楼层位置智能校正 |
| 9. | 并联运行 | 10. | 轻载防捣乱功能 |
| 11. | 直接停靠 | 12. | 通讯干扰评估 |
| 13. | 司机操作 | 14. | 保持开门时间的自动控制 |
| 15. | 独立运行 | 16. | 关门按钮提前关门 |
| 17. | 消防员运行 | 18. | 开门按钮开门 |
| 19. | 安全回路故障保护 | 20. | 错误指令取消 |
| 21. | 超速保护 | 22. | 服务层的任意设置 |
| 23. | 抱闸开关触点检测保护 | 24. | 层楼显示字符设置 |
| 25. | 井道自学习功能 | 26. | 重复关门 |
| 27. | 马达温度保护 | 28. | 超载保护 |
| 29. | 门锁故障保护 | 30. | 有线五方对讲 |
| 31. | 运行中门锁断开保护 | 32. | 故障分级别处理 |
| 33. | 火灾紧急返回运行 | 34. | 故障数据记录 |
| 35. | 光幕信号自诊断 | 36. | 操纵箱调试 |
| 37. | 满载直驶 | 38. | 配盲文按钮+语音报站 |

4、商务要求：

4.1完成时间：40日历天（售后服务时间除外）。

4.2质保期：自技术监督部门验收合格之日起1年。

4.3从电梯安装完毕，验收合格之日起1年内，负责对产品实行免费保修；正常使用过程中，任何原器材损坏，在保修期内实行免费包换（人为损坏、电击、雷击、进水造成的除外）。

4.4在正常的维修保养期内，保证实行全年365天，每天24小时的售后服务，确保电梯安全、正常运行。

4.5由于医院行业的特殊性，要求售后服务人员具有有效的特种设备作业人员资格证书和公司为其缴纳的社保证明文件。售后服务人员在接到电梯发生故障或事故报警电话后15分钟内赶到现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

4.6每台电梯均设专门的维修档案，由用户和维保网点共同分别保管。每次维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水准等均请用户在维修保养单上签署意见。公司设立专用的投诉电话及维修电话，以确保售后服务工作的可靠与有效。

4.7本项目全部电梯必须由电梯制造商进行厂检，并提交《安装厂检报告》。

4.8提供对业主技术人员培训方案。

4.9在眉山市设有专业售后服务中心，售后服务不允许分包，不允许联合投标。

5、付款方式：

5.1合同签订后支付采购合同金额30%的预付款；
5.2中标人按采购合同约定将设备送至使用科室，同时送达票据资料（票货同行）并需要安装调试的设备由中标人按采购合同清单明细完成设备安装后交使用科室、资产管理职能科室（总务科）进行安装验收，并分别签字确认。凭票据资料采购合同资料和安装验收单到库房会计处进行入库，采购人试用两个月，完成履约验收并合格后，进行第二次付款流程，支付采购合同金额的65%。
5.3从履约验收起一年后，中标人再次持所有资料提起尾款合同金额的5%支付申请。财务科固定资产会计根据资料进行尾款付款签批流程，进行支付。