锅炉维护保养商务要求

一、锅炉房设备维保内容及巡查路线。

1.一台6T燃气锅炉，一台4T燃气锅炉，两台4T热水锅炉，共四台锅炉年度维保。定期巡检洗浆房、第一住院大楼、综合业务大楼、供应室，锅炉房蒸汽和热水管道、各类蒸汽阀门、压力表、安全阀的校检及协助医院、技术监督部门的验收。

2.每个月对水处理、燃烧机、锅炉控制系统、锅炉排放检测。

3.每季度对燃烧机、烟管进行清理检查。

4  停炉保养：每年对锅炉进行停炉保养。如有水垢产生，负责对锅炉水垢清洗。

5 代用户办理锅炉的年检手续，联系眉山市特种设备监督检验所对锅炉进行定检，代办定检检验结论报告；拆卸供热系统压力表、安全阀送眉山市计量检定测试所校验。校验完毕取得检验合格证，取回并安装。并负责对甲方新到司炉人员进行锅炉操作的培训。

6  锅炉房如需增加一些小型设备的安装（如：抽水泵、阀门、胶垫等）维保方需尽力满足。

二、急救服务：

2.1 锅炉维保急救的日常服务，当锅炉发生故障，维保方承诺在 2 小时内到达现场，根据故障等级按相应的事故处理应急预案采取相应的处理措施，协助有关部门调查排除锅炉故障，维保方不得以任何理由推迟或拒绝到达现场。

2.2  定检、年检服务，定检、年检前对锅炉设备进行全面的维护检查。维保方全权负责帮助我方联系市、区质量监督检验部门，对锅炉进行监督检验。

三、锅炉本体的定期保养

3.1 停炉保养，停炉期间的指导保养按照锅炉停炉保养规程的要求。

3.2 打开前炉门、后烟箱及后炉门，对锅炉炉膛、烟管、前后回烟室进行检查，对积碳、积灰、锈蚀及露点腐蚀进行清洁维护。检查燃烧筒保温隔热层，紧固或更换保温隔热层。

3.3 对锅炉水侧情况观察了解后，针对每台锅炉的腐蚀和结垢情况并处理。

3.4  清洗给水过滤器。

3.5  清洗检查水位电极及给水传感器电极。

3.6  检查锅炉给排水管道阀门、蒸汽阀门完好性。

四、锅炉电气及燃烧机保养：

（1）锅炉进水口至锅炉出汽口以内的所有控制仪表、电器和燃烧器维修保养。

（2）锅炉电器控制系统及燃烧系统的维修保养。

（3）每月对锅炉设备进行常规检查二次，每年停炉间隙期间对锅炉进行停炉保养，每年对所有全自动燃气蒸汽锅炉控制系统检修和燃烧机清洗两次。

（4）燃烧器空气燃烧比的调整检查。

（5）燃气电磁阀组虑心器，定时维护保养。

（6）压力控制器低压、高压、超高压力停炉报警，定期检查以保证动作灵敏。

（7）液位控制器定期维护、保养，低水位自动启泵、高水位自动停泵。

（8）电脑控制柜定期检测，各种相关控制程序是否正常。

（9）燃烧器火焰游离子探针检查维护。

（10）燃烧器空气压力开关定期维护，检查风机反转、电机故障、风压不足、

连续停炉。

（11）燃烧器供油回油系统定期检查，有无漏油堵塞，或阀门关闭不严等现象。

（12）燃烧器高压点火系统的定期检查与维护保养，以避免漏电而产生高压损

坏其他电器元件。

（13）燃烧器风门执行器伺服马达与燃气调节阀维护与调整，以避免天然气压

力波动而造成燃烧运行不平稳。

（14）燃烧器空气压力传感器调整与维护，以保证燃烧器在运行过程中能保证

有足够的空气压力，使燃烧更加充分。

（15）燃烧器油泵调整与维护，以保证燃烧器在燃油过程中能获得足够的供油

压力，在标定的工作压力下运行，使燃油更加完全。

（16）燃烧器喷油嘴调整维护与清洁，以保证燃烧器在燃油过程中能够使燃油

充分物化，完全燃烧。已达到节能减排的目的。

（17）燃气电磁阀检漏控制仪检测与维护，以保证燃气电磁阀气密封性能，排

除燃气电磁阀漏气等安全隐患。

（18）燃气点火电磁阀与点火喷嘴调整与维护，以保证燃烧器在点火过程中能

获得足够的点火燃气流量，保证点火顺利完成。

（19）燃烧器火焰检测传感器，维护与保养，以保证在燃烧过程中能准确检测火焰信号与燃烧状态，确保在出现熄火故障和不明火焰的情况下及时发出报警停炉信号和切断燃气电磁阀，确保锅炉安全运行。

（20）锅炉排烟温度传感器，设定与校准，以保证在燃烧过程中烟气温度控制

在规定的范围内，达到锅炉节能的效果。

（21）锅炉水位控制传感器，调整维护与保养，以保证极高水位报警停炉或自

报警不停炉，高中低水位控制补水泵，高水位自动停泵低水位自动开泵，极低水

位强制报警连锁停炉。（极低水位报警停炉两月必须强制维护检查）以保证锅炉

安全正常运行。

（22）锅炉压力传感器，检测与维护，以保证锅炉蒸汽压力完全受到锅炉电脑

控制柜的检测与监控，避免因为压力传感器堵塞造成检测不准确控制失灵。

（23）锅炉蒸汽压力低控制器，调整与维护，以确保锅炉在低汽压时及时开启

大火负荷，以满足用户用汽需求。

（24）锅炉蒸汽压力高控制器，调整与维护，以确保锅炉在高汽压时及时关闭

大火负荷，使锅炉按照规定的蒸汽压力停止运行，以保证锅炉安全运行。

（25）锅炉蒸汽压力极高控制器，调整与维护，以确保锅炉蒸汽压力在高汽压力控制器出现故障时或人为使时连锁停炉报警，以保证锅炉安全运行。

（26）锅炉蒸汽压力及燃烧负荷比列调节仪，调整与维护，以确保比列调节仪

根据实时蒸汽压力自动调节锅炉燃烧负荷，使锅炉蒸汽压力平稳，已达到高效节能的目的。

（27）燃烧器供油泵与供油过滤器，清洁与维护，以保证供油通畅，使燃油高性能雾化，使燃烧充分。

（28）锅炉水处理器保养水处理设备的水处理设备的滤砂、活性炭、树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质结果进行更换。厂家要求或水质情况进行消毒每次消毒后测定消毒剂的残余浓度，确保安全范围，保证透析供水。

★五、锅炉房所需维保物资的提供；

1、免费提供维报期内蒸汽锅炉水处理工业用盐（约7吨）。

2、免费提供维保期内水处理化验各所需药品。

3、免费为锅炉房内所有管道、阀门、炉身外部表面生锈氧化地方刷漆。

4、维保期间免费更换、维修的零部件（截止阀、高压阀、减压阀、安全阀等各类阀门，压力表、水位计等各类表具，各类大、小管道，电控柜相关电器元件，各类泵，操作系统维护，水处理交换器相关配件等。）

5、免费为锅炉房到各用气单位之间裸露的管道做保暖包管。

注：★号条款为实质性响应，（提供单独承诺函）