采购项目技术服务要求

一、项目概述

眉山市人民医院东坡院区防火门及消防联动闭门器更换项目

二、项目要求

1、服务范围：

对眉山市人民医院东坡院区损坏的防火门及消防联动闭门器拆除新装等。

2、东坡院区防火门及消防联动闭门器更换清单：

| 建筑 | 楼层 | 樘（个） | 尺寸（m） | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务综合楼 | 十七层 | 2 | 1.5*2.1 | 6.3 |
|  | 十六层 | 7 | 1.5*2.1 | 22.05 |
|  | 十五层 | 1 | 1.5*2.1 | 3.15 |
|  | 十四层 | 7 | 1.5*2.1 | 22.05 |
|  | 十三层 | 8 | 1.5*2.1 | 25.2 |
|  | 十二层 | 4 | 1.5*2.1 | 12.6 |
|  | 十一层 | 8 | 1.5*2.1 | 25.2 |
|  | 十层 | 3 | 1.5*2.1 | 9.45 |
|  | 九层 | 10 | 1.5*2.1 | 31.5 |
|  | 八层 | 2 | 1.5*2.1 | 6.3 |
|  | 七层 | 4 | 1.5*2.1 | 12.6 |
|  | 四层 | 2 | 1.5*2.1 | 6.3 |
|  | 三层 | 7 | 1.5*2.1 | 22.05 |
|  | 二层 | 4 | 1.5*2.1 | 12.6 |
|  | 一层 | 4 | 1.5*2.1 | 12.6 |
|  | 负一层 | 2 | 1.5*2.1 | 6.3 |
| 应急处置中心 | 一层 | 1 | 1.5*2.3 | 3.45 |
|  | 二层 | 2 | 1.5*2.3 | 6.9 |
|  | 三层 | 1 | 1.5*2.3 | 3.45 |
|  | 四层 | 1 | 1.5*2.3 | 3.45 |
| 第一住院楼 | 一层 | 4 | 1.5*2.1 | 12.6 |
| 合计 |  | 84 |  | 266.1 |
| 消防联动闭门器损坏换新 |  | 25 |  |  |

3、技术要求：

（1）防火门技术要求

A、门扇及门框材质：采用优质镀锌钢板，面背板厚度不低于1.0mm，门框厚度不低于1.5mm；门扇采用井字型或X字型的方钢或者槽钢附加骨架加固（型材尺寸：A边同门扇、B边同A边，厚度不低于1.2mm），颜色同原防火门颜色一致；

B、防火填芯料材质：采用严格按照国标密度制作的硫酸镁加氧化镁的混合芯板（甲级防火门填芯料密度为350kg/m³±10%，乙级防火门填芯料密度为300kg/m³±10%）；

C、五金配件材质：均采用304不锈钢，通过防火3C等相关测试认证及表面耐腐蚀性相关测试认证，其配套五金包含在清单综合单价内（含闭门器、顺位器、平推式防火逃生锁等）；

D、闭门器要求：承重大于100Kg，使用寿命达50万次以上，具有缓冲功能；

E、合页及锁芯要求：合页通过相关认证，门框上方2个合页，下方1个合页，承重120KG以上；库房及设备用房需带有通用锁芯；

F、其他要求：符合防火门相关规范要求，提供配套出厂合格证明及型检报告等。

（2）消防联动闭门器技术要求

消防联动闭门器需接入原有消防联动系统，并达到正常使用条件，提供相关检测报告等。

以上材料均符合国家相关规范，且具有出厂合格证。

4、服务要求

（1）供应商的服务包含原有门禁器、消防联动闭门器的拆除和原位恢复安装等；

（2）防火门拆除后，门扇和门框由投标人负责回收处理，投标报价中综合考虑，不再单独产生费用；

（3）现场测量防火门实际安装尺寸，安装后的顶面、墙面、PVC地面、压条等恢复至原状；

（4）门框需灌浆，门框侧和墙砖缝隙需处理完善；

（5）铭牌标识应固定于门扇上方，包含门体常开或常闭标识等；

（6）防火门及消防联动闭门器非一次性安装到位，安装数量和位置及时间由业主确认并同意后安装。

三、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起3个月内完成。

2、付款方式：项目竣工验收合格后，根据实际工程量支付相应费用，支付金额=（防火门实际安装尺寸*单价+消防联动闭门器实际安装数量*单价）*95%，预留5%作为质保金待两年质保期结束后一次性无息支付，供应商需开具合法普通发票进行支付。

3、其他要求：投标报价包含运输搬运税费等一切出厂至安装完成等所有程序的费用。

4、质保期：两年

注：

1、以上商务要求为本次采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。

2、以上采购需求，在采购评审过程中，评审小组对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加采购活动的供应商。

四、其他

各投标人自行组织查勘现场，来现场查勘前可与总务科工作人员联系，投标后一律视为认可现场情况和本招标要求。