#### 附件1：维保基本需求（mywbdy2025-001）

项目1：多层螺旋CT（GE 64排CT） 全保

- 维保设备的基本信息和预算：

- 1.设备名称：多层螺旋CT（GE 64排CT）

- 2.型号：Lightspeed VCT

- 3.启用日期：2012年7月

- 4.全保预算：79万元/年,三年共计237万元。

- 二、必要的维保参数及基本要求：

- 1.符合相关设备的维修资质；

- 2.预防性维护的次数≥4次每年；

- 3.开机率≥95%；

- 4.本区域工程师≥3人；

- 5.工程师1小时之内响应，6小时之内到场；

6.包括球管和整机所有配件的免费更换及所有人工费用；

其他要求：因此设备于2012年投入使用，如在服务期内设备淘汰更新，则合同终止，维保费用按照实际维保天数结算。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）

项目2：层流空调净化系统维修及保养服务 全保

- 涉及设备及数量：

- 1、保证以下设备、设施正常运行，达到国家相关标准要求。

| 服务名称 | 服务内容 | 预算金额 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.第一住院大楼层流空调系统及手术室区域相关设备设施维保服务 | 第一住院大楼层流净化空调系统（含15间手术室及辅助区域设备、设施） | 33万元/年，3年总计99万元 | 部份全保（免费提供市场单价1000元以内维修配件，不含定期更换的各类型过滤器） |
| 2.综合大楼层流净化空调系统及手术室相关设备、设施维保服务 | 综合楼层流净化空调系统（含9间手术室及辅助区域相关设备、设施 |  |  |
| 3.第一住院大楼层流空调系统水循环管道更换维护 | 第一住院大楼层流空调系统全部水循环管道更换维修 | 30万元 | 服务期内，全保维修第一住院大楼层流空调系统水循环管道 |

- 注：项目一采三年，合同一年一签，其中第一住院大楼层流空调系统全部水循环管道更换维修费用在验收合格后支付至100%。

- 2、维保项目具体内涵如下：

| 序号 | 项目内涵 | 具体包含 |
| --- | --- | --- |
| A | 19间层流手术室空调净化系统 | 空调主机、空气净化机组、新风机组、循环管道及自控、排泄系统 |
| B | 19间手术室（有层流空调系统）和5间手术室（无层流空调系统）及辅助用房电气（含吊塔、无影灯）系统 | 24间手术室面板控制系统，24间手术室含辅助区域电气、吊塔及无影灯系统 |
| C | 手术室的自动门及趟门 | 手术室区域内电动门及手推门 |
| D | 手术室的医疗气体系统 | 氧气、二氧化碳、负压、氮气、空气正压等 |
| E | 手术室基本设施和给排水系统 | 墙面、吊顶、地面的维护保养、给排水系统等 |
| F | 手术室设备全面维护保养检测数据记录 | 手术室、区域的层流度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、紫外线照度的自行检测记录等 |
| G | 手术室各区域内配套管理制度、标识、安全设施等 | 配合甲方管理科做好感染检测，相关标识标牌、安全设施等 |
| H | 第一住院大楼层流空调系统水循环管道更换 | 60天内完成更换第一住院大楼层流空调全部水循环管道 |

3、质量保证：

- 维保期间内保证层流手术室系统达到国家规范规定的层流手术系统设备标准要求。

- 维保期间内保证手术室净化级别随时检测合格。

- 维保期间内保证出现故障能及时处理，不影响手术室层流系统的正常运行。

4、其他要求：

A、系统设备故障：服务商需以最快的速度提供配件和现场故障维修，到达现场时间≤0.5 小时，一般故障处置时间≤2小时，需更换备件的故障处置时间≤12小时，不可抗力因素除外。

B、维保服务期内按照制定的保养方案定期巡检、保养及按时更换过滤网。提高层流空调系统的使用效率，降低故障风险，确保系统正常、安全使用。

C、定期保养要求：

- ▲手术层区域内的回风过滤网每周清洗一次，每月更换。

- ▲设备层各空调机组的初、中效过滤器每月清洗一次，三个月更换。

- ▲新风机组初效过滤器每周进行清洗，和中效过滤器一起每月更换。

- ▲设备层各空调机组每月必须进行检修。

- ▲水循环系统每半年清洗一次。

- ▲层流手术间内高效过滤器一年更换一次；如检测时达不到要求随时更换。

- ▲初效1个月应更换1次，中效及亚高效3个月更换一次，如更换后达不到检测要求随时更换。

- D、提供驻场工程师≥2名。

- F、如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。