2026年度代理购电服务评选标准及服务内容、要求

| 报 价 | 丰水期交易电价： 元/兆瓦时 平水期交易电价： 元/兆瓦时 枯水期交易电价： 元/兆瓦时 计算规则： 丰水期交易电价*5+平水期交易电价*2+枯水期交易电价*5= 元/兆瓦时 |
| --- | --- |
| 注： 1.限价：根据四川省发展和改革委员会《四川2026年省内电力市场交易总体方案》电能量交易限价范围为：丰水期（6-10月）各时段0—211.43元/兆瓦时，平水期（5月、11月）各时段0—333.84元/兆瓦时，枯水期（1-4月、12月）各时段0—415.63元/兆瓦时。 2.投标人根据实际情况自主报价，超出限价范围作废标处理。 3.根据四川省发展和改革委员会《关于调整四川电网丰枯峰谷电价政策有关事项通知》丰水期 为5个月，平水期为2个月，枯水期为5个月，投标人报价按照： 丰水期交易电价*5+平水期交易电价*2+枯水期交易电价*5 的规则计算后进行价格比较与排序。 |  |

- 报价及评断标准

采购方2025年1-11月用电量（单位：kW·h千瓦时）

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014882 | 950268 | 994061 | 931319 | 1373966 | 1585530 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2052643 | 2000209 | 1544588 | 1165380 | 902081 | / |

★ 二、服务内容及要求

1.供应商须具有代理购电资质和四川省内代理购电的业务范围。供应商承诺并保证，其在签署本合同时及整个合同履行期内，持续具备在四川省开展售电业务所需的合法资质与业务范围。供应商应在签署合同前向采购方提供有效的资质证明文件（包括但不限于售电公司准入文件、营业执照等），并在其资质状态发生任何变更或可能影响合同履行时，立即书面通知采购方。

2.供应商针对采购方2026年交易电价作出承诺，输配电价、政府性基金及附加等按照四川省2026年相关政策文件执行。

3.因采购方实际用电量与其在电力交易平台申报的电量发生偏差而产生的任何考核费用、罚款、分摊费用或其它经济损失，100%由供应商承担。供应商应在收到相关费用通知后【5个工作日】内自行缴纳，并不得因此向采购方追索或要求补偿。

4.若供应商在合同期内丧失售电资质，必须在【15个工作日】内，负责将本合同项下全部权利与义务以不劣于本合同约定条件（特别是电价条款） 转让给采购方认可的、具备资质的第三方售电公司。转让需事先获得采购方书面同意。所有转让手续、费用及责任由供应商承担。供应商应对受让方的履约能力向采购方提供担保，并确保在转让过渡期间采购方的电力供应和交易不受任何影响。

5因供应商的过错（包括但不限于交易操作失误、未按时申报等）导致采购方停电的，供应商应承担赔偿责任。赔偿范围为采购方因此遭受的直接经济损失，但赔偿总额不超过。因不可抗力、电网公司计划检修或故障等非供应商过错原因导致的停电，供应商不承担责任，但应协助采购方与电网公司沟通。

6.因供应商及其人员在电力交易平台的操作失误（包括但不限于电量、电价申报错误，未及时确认交易结果等）导致采购方产生额外电费支出或其它损失的，该等损失由供应商全额承担。损失金额以电力交易机构或电网公司出具的结算依据为准。

7.供应商应在每月电费结算后【3个工作日】内，向采购方提供全面、准确的电费统计明细及分析报告。根据市场变化，至少每【季度】提供一次电量申报调整建议。

8.供应商应设立【7×24小时】服务热线/指定客户经理，对采购方关于供用电业务的咨询，应在【2小时】内响应，需办理的业务在【明确时限，如1个工作日】内启动。

9.对采购方资料及合同均采取“定点+定人”模式按机要管理要求统一管理，确保采购方信息及隐私得到有效管控。采购方信息需要变更时，安排专人配合完成资料准备、系统内信息变更及维护等工作。

10.供应商承诺按照附件：配电设备(设施）年检预试服务内容及要求为采购方配电设备(设施）提供1次年检预试服务并承担全部费用（包含因外线电缆检测可能产生的一切费用）。

注：★为实质性响应内容，需提供相应承诺函。供应商如响应后以任何理由拒不实施响应内容，采购方有权取消其供应权，将其列入黑名单，并上报上级主管部门。

附件：

配电设备(设施）年检预试服务内容及要求

一、服务内容

| 序号 | 名称 | 试验及检修内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | 柜体整体性检查，封堵检查，接地情况检查，机械闭锁检查，螺栓紧固情况检查及划线，显示面板数据显示正常，检查绝缘子是否完整，有无放电现象，检查触头是否完好，绝缘电阻测试，合闸线圈特性，断路器工频耐压，试验测量各配出回路和二次回路绝缘情况,柜体除尘。 | 台 | 64 |  |
| 2 | 干式变压器 | 1.变压器预防性试验，a.绕组在所有分接位置下的直流电阻测试；b.绕组绝缘电阻测试；c.铁芯绝缘电阻测试；d.工频耐压试验；e.测量绕组各分接位置上的电压比。 2.变压器风机检查及温控器二次接线及感温探头检查。 3.检查变压器各连接螺栓紧固，检查变压器后柜门行程开关是否良好，柜体是否完好，柜内干燥无异物。 | 台 | 10 | 东坡院区： 1600KVA/5台 1250KVA/2台 800KVA/2台 315KVA/1台 |
| 3 | 油浸式变压器 | 1.变压器预防性试验，a.绕组在所有分接位置下的直流电阻测试；b.绕组绝缘电阻测试；c.铁芯绝缘电阻测试；d.工频耐压试验；e.测量绕组各分接位置上的电压比；变压器油的油色谱分析。 2.瓦斯继电器功能校验，压力释放阀是否良好，套管绝缘子有无放电现象，电缆有无变形破损。 3.本体接地是否良好，器身有无变形，停电前运行时是否是正常的嗡嗡声，是否存在漏油现象，油箱油位是否符合油位曲线。 | 台 | 4 | 文庙院区： 315KVA/2台 二门诊： 250KVA/1台 青神院区： 250KVA/1台 |
| 4 | 10KV外线电缆检测 | 绝缘试验、耐压试验。 | 段 | 6 | 供应商按照采购方要求与电力公司对接停电事宜，涉及的所有办理、执行工作由供应商负责，采购方协助供应商办理。 |
| 5 | 10KV内线电缆检测 | 绝缘试验、耐压试验。 | 段 | 3 |  |
| 6 | 低压柜 | 柜体整体性检查，绝缘电阻测试；柜体除尘；螺丝位置检查划线标记；电容补偿柜检查、接头螺丝检查并紧固。 | 台 | 118 |  |
| 7 | 直流屏 | 直流屏电压测试；直流屏工作对位检查；直流屏电池电压寿命检测。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 接地测试 | 接地试验项目：接地电阻测试。 |  |  |  |
| 9 | 避雷器 | 避雷器试验项目：绝缘摇测，避雷器整体性检查及清洁。 |  |  |  |
| 10 | 高压对接箱 | 外观、封堵与环境检查，电气连接与绝缘检查，红外测温检查，各部位无异常温升现象，检测和分析方法参考DL/T 664，超声波放电检查。 | 个 | 22 |  |

二、服务要求

1.严格按照DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》标准进行年检预试工作。

2.严格按照现场安全、保卫、消防制度和电力建设安全工作规程组织工作，严防一切人身、设备事故发生。若在施工中造成自身、采购方或第三人人身或财产损害，由供应商承担全部赔偿责任。

3.在检查、预试过程中未经采购方认可不得随意变更采购方电气设备（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元件、部件。

4.设备（设施）年检时间以采购方通知为准，各分项目的开工、竣工时间由双方现场协商后书面确定。

5.因采购方用电性质的特殊性，供应商开展以上设备预试，必须在保证电源不间断的情况下，分时、分段进行，确保采购方正常工作用电。

6.供应商在工作完毕后向采购方提供正式年检预试报告，采购方检查、验收合格后，经双方签字盖章由供应商代采购方送供电企业审核。

7.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

8.供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购方及服务人员造成的损失由供应商承担。