眉山市人民医院东坡院区UPS维修服务采购需求

- 项目概况

- 项目名称： 眉山市人民医院东坡院区UPS维修服务

项目预算： 人民币 18万元（大写：壹拾捌万元整）。

本项目据实结算，最终结算金额不超过18万元。

- 项目背景：

我院进行了UPS年度检测保养，共检测UPS设备60台，56台设备合格正常，4台设备蓄电池已不符合要求。涉及区域及设备情况如下：

| 设备品牌 | 型号 | 电池型号 | 电池数量 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施耐德 | 60KVA | 12V100AH | 96 | 行政楼2楼信息机房 |
| 易事特 | 160KVA | 12V100AH | 40 | 综合楼1楼信息机房 |
| 能力 | 40KVA | 12V100AH | 32 | 处置中心1楼信息机房 |
| 创电 | 30KVA | 12V38AH | 32 | 综合楼三楼检验科机房 |
| 合计 |  |  | 200只 |  |

为预防电力突发闪停或停电对以上区域造成影响，保障后端用电设备安全稳定，现采购蓄电池进行维修更换。

- 核心产品：

本项目核心产品为“12V100Ah阀控式密封铅酸蓄电池”及“12V38Ah阀控式密封铅酸蓄电池”。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。

- 技术参数要求

参考品牌（或同等档次品牌）： 施耐德、荷贝克、台达

蓄电池需提供泰尔检测报告，性能应符合 YD/T 799（或现行有效版本） 中关于阀控式密封铅酸蓄电池的全部要求，且不低于以下指标：

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池，免维护设计 |
| 2 | 额定电压 | 12V |
| 3 | 额定容量 | 38Ah（20h率，25℃）32只；100Ah（20h率，25℃）168只 |
| 4 | 外观与结构 | 外壳无变形、漏液、裂纹、污迹，正负极端子有清晰标识 |
| 5 | 阻燃性能 | 蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408（现行有效版本）的V-0级垂直燃烧要求 |
| 6 | 容量 | （1）10小时率放电：以1.0I₁₀放电至10.8V，容量≥C₁₀（100） （2）3小时率放电：以2.5I₁₀放电至10.8V，容量≥0.75C₁₀（75） （3）1小时率放电：以5.5I₁₀放电至10.8V，容量≥0.55C₁₀（55） |
| 7 | 容量保存率 | 静置28天后容量保存率≥97% |
| 8 | 密封反应效率 | ≥98% |
| 9 | 防酸雾性能 | 防酸雾性能：完全充电后的电池以0.2I₁₀A电流连续充电4h，用广泛PH试纸检测析出气体冷凝液，PH值应在 6.5～7.5 范围内。 |
| 10 | 耐过充电能力 | 完全充电后以0.3I₁₀A充电160h，不变形、不漏液 |
| 11 | 端电压均衡性 | 开路：最高与最低差值≤90mV（参照YD/T 799标准） 浮充24h后：端电压差≤100mV 放电：端电压差≤100mV |
| 12 | 防爆性能 | 充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆 |
| 13 | 过放电恢复 | 容量恢复值≥98% |
| 14 | 环境适应性 | 放电温度：-20℃～55℃；存储温度：-15℃～50℃ |
| 15 | 标准与认证 | 符合YD/T 799及GB/T 19638.2的现行有效版本。评选时须提供产品认证证书及泰尔认证检测报告（检测结论为合格） |
| 16 | 与现有UPS兼容性 | 供应商须承诺所供电池能与原UPS系统（品牌及型号见项目概况）匹配运行，不触发报警。安装完成后须进行充放电测试。 若因电池兼容性问题导致UPS无法正常运行、触发报警或损坏UPS设备的，供应商应在48小时内免费更换为兼容型号，并承担由此造成的一切损失。 |

- 服务要求

- 供应商资质要求

- 供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 人员要求

电池更换人员须具有3年及以上行业经验，并持有特种作业操作证（电工）（评选文件中提供证明材料）。

- 供货与安装

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 3.1 | 蓄电池须为全新原装正品，拒绝翻新，生产日期距交货日期不超过12个月 |
| 3.2 | 供货时限：合同签订后15天内，具体更换时间按采购人要求执行 |
| 3.3 | 安装服务：含旧电池拆除、搬运、新电池安装、接线、调试、参数校准 |
| 3.4 | 更换过程不得中断负载，须提交施工方案及应急预案 |
| 3.5 | 验收：安装完成后进行72小时试运行，提交内阻测试报告 |

- 质保与售后

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 4.1 | 质保期：≥3年免费质保（自最终验收合格之日起计算） |
| 4.2 | 质保范围：质保期内免费更换漏液、鼓包等故障电池 |
| 4.3 | 更换周期：故障确认后≤3个工作日内到场更换 |
| 4.4 | 应急响应：7×24小时热线，15分钟内响应，市区1小时内到场；一般故障2小时内修复，重大故障≤6小时 |

- 资料交付

供应商须随货提供产品合格证、出厂检测报告等质量证明文件。

- 商务要求

- 服务地点

眉山市人民医院（采购人指定地点）

- 报价要求

本项目采用单价报价方式，供应商须分别报出以下两种型号蓄电池的单价（含税、含安装、含旧电池处置等一切费用）：

| 电池型号 | 数量 | 单价最高限价（元/只） | 报价（元/只） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V100AH | 168只 | 995元/只 |  |  |
| 12V38AH | 32只 | 397元/只 |  |  |
| 合计金额：小写_______大写（ ） 注：合计金额为：12V100AH报价（元/只）×168只+12V38AH×32只=合计 |  |  |  |  |
| 供应商报价不得超过单价最高限价，否则作无效响应处理。最终结算金额 = 100AH成交单价 × 100AH实际更换数量 + 38AH成交单价 × 38AH实际更换数量，且不超过18万元。 |  |  |  |  |

供应商的投标报价应包括本项目实施过程中所需的人工费、材料设备费、机械费、进出场费、临时设施费、措施费、安全生产费、管理费、利润、加班费、税金及后期维护等一切费用。合同签订后，采购人对项目实施过程中除合同约定变更外的任何费用增加概不承担。

- 付款进度安排

合同签订后，①根据甲方需求完成蓄电池更换并提交相应记录验收合格后，向采购人提请付款申请并出具正规发票，经采购人审核无误后30日内支付合同费用的 95.00 %，（实际结算金额计算公式： 100AH成交单价 × 100AH实际更换数量 + 38AH成交单价 × 38AH实际更换数量，且累计支付总额不超过人民币18万元。）

②剩余5%尾款从履约验收合格日起满一年后且无质量问题后支付。向采购人提请付款申请并出具正规发票，经采购人审核无误后付清尾款。

- 验收标准与方法

- 验收依据：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

- 电池更换前验收：供应商在更换每只新电池前，须在现场采购人代表见证下，使用专业设备检测电压、内阻并记录，检测结果应符合产品出厂技术规范要求。供应商须提供所供电池型号的有效泰尔认证证书复印件（加盖公章）。

- 系统切换验收：全部电池更换、接线、调试完成后，供应商须完成UPS供电方式“市电→电池→市电”现场切换测试，切换过程应保障后端负载不中断，测试结果须经采购人确认。

- 试运行验收：完成切换测试后，系统进入72小时试运行期。试运行期间无故障报警，蓄电池组各项指标（浮充电压、环境温度等）稳定。试运行期满后，供应商须提交《内阻测试报告》及《系统试运行报告》。

- 最终验收：采购人收到上述报告并确认试运行合格后，5个工作日内组织双方签署《最终验收合格单》，该验收单的签署视为本项目通过最终验收，并作为支付第一期货款的依据。

- 质量要求

- 本项目所涉及硬件设备须为全新货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，权属清楚，不得侵害他人知识产权。

- 货物须符合或优于国家（行业）标准、采购文件质量要求和技术指标及出厂标准。

- 应有产品质量检验合格标志的货物均须附有合格标志。

- 旧电池处置

- 本次更换的200只废旧蓄电池中，96只（100AH）为医院国有报废资产，产权归医院所有，由医院按国有资产管理规定处置。

- 其余104只（72只100AH + 32只38AH），经双方现场清点确认并签署《废旧蓄电池交接确认单》后，产权移交供应商所有，由供应商负责按国家危险废物管理规定处置。供应商须在评选文件中提供其与具备有效《危险废物经营许可证》（经营类别须包含废铅酸蓄电池，代码HW31 900-052-31）的回收单位签订的合作协议或授权书，并提供该回收单位的《危险废物经营许可证》复印件（加盖双方公章）。

- 供应商须承诺：在合同签订后、更换作业前，提供与上述资质单位签订的正式回收处置合同。电池更换完成后，供应商须在15个工作日内向采购人提供由资质单位出具的《危险废物转移联单》等合法处置证明文件。无法提供的，采购人有权拒绝支付尾款，并向生态环境主管部门报告。

- 其他要求

- 服务人员须严格遵守行业标准、专业技术标准及采购人机房管理制度，在维修现场做到礼貌、文明、规范。

- 服务人员须严格执行安全操作规程。因服务人员操作失误或疏忽大意造成设备损坏或人身伤害的，由供应商承担全部责任。

- 供应商须保持施工现场清洁卫生，符合采购人机房管理规定。

- 违约责任

- 工期延误违约责任

除采购人原因或不可抗力外，供应商未能在合同约定的供货时限内完成全部工作的，每逾期一日，供应商应向采购人支付合同实际结算总金额千分之二（0.2%） 的违约金。逾期超过10日的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同实际结算总金额百分之五（5%） 的违约金。

- 质量违约责任

若供应商提供的电池非全新原装正品，或经第三方检测不满足采购文件技术参数要求，采购人有权要求供应商在5个工作日内无条件更换，并承担由此产生的一切费用。若供应商拒绝更换或更换后仍不合格，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同实际结算总金额百分之十（10%） 的违约金。

- 质保与售后违约责任

供应商未在约定时间内（≤3个工作日）到场更换故障电池的，每发生一次，应向采购人支付500元违约金，并仍需履行更换义务。一个年度内累计发生3次的，采购人有权要求供应商支付合同实际结算总金额5% 的违约金。

- 应急响应违约责任

供应商未能在约定时间内响应应急维修的（15分钟内响应，市区1小时内到场），每发生一次，应向采购人支付300元违约金。

- 违约扣款

采购人有权从应付货款或尾款中直接扣除上述违约金。

- 合同解除

一方发生上述根本违约行为，或违反第八条“保密条款”的，另一方有权单方解除合同，并要求违约方赔偿全部损失。

- 采购人逾期付款责任

采购人逾期支付款项的，应按逾期支付金额的每日万分之五向供应商支付违约金。

- 知识产权及保密条款

- 知识产权

- 供应商保证其提供的蓄电池产品、安装服务及相关技术（包括施工方案、调试方法）不侵犯任何第三方知识产权。如因此产生任何第三方索赔，由供应商承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

- 在本项目履行过程中，由采购人向供应商提供的、与本项目相关的图纸、技术规范、操作手册及其他技术资料，其知识产权仍归属于采购人。供应商仅可为履行本合同之目的使用，不得用于任何其他用途。

- 供应商在履行本合同过程中产生的、与本项目安装、调试、检测直接相关的过程性文件（如内阻测试报告、施工记录等），采购人有权为维护、使用本次采购的蓄电池系统之目的进行复制、存档和使用。除上述目的外，未经供应商书面同意，采购人不得将该等文件用于商业目的或提供给与本项目无关的第三方。

- 保密义务

- 保密信息定义：本条款所指保密信息，是指采购人向供应商披露的、未公开的、与本项目相关的技术或商业信息，包括但不限于：医院机房布局、网络拓扑、设备清单、未公开技术参数、内部管理制度、项目报价、合同内容及任何标注为“保密”的文件。

- 保密义务：供应商应对其知悉的上述保密信息承担保密义务，不得向任何第三方泄露、传播、复制，亦不得用于履行本合同之外的任何目的。

- 保密期限：本保密义务自本合同生效之日起，至合同终止或解除后三年止。对于法律要求必须永久保密的采购人核心机密，按法律规定执行。

- 例外情况：供应商的保密义务不适用于以下信息：

- 已为公众所知悉的信息；

- 供应商在采购人披露前已合法持有且无保密义务的信息；

- 从有权披露的第三方合法获取的信息；

- 根据法律法规或司法机关、行政机关要求必须披露的信息（应在披露前通知采购人，并仅在最小必要范围内披露）。

- 违约责任：若供应商违反本条保密义务，应立即采取补救措施防止损失扩大，并向采购人支付合同实际结算总金额10% 的违约金。若违约金不足以弥补采购人实际损失（包括调查费、律师费、声誉损失等），采购人有权要求供应商赔偿差额部分。情节严重的，采购人有权单方解除合同。

- 现场考察

采购人组织潜在供应商进行现场考察，具体安排如下：

时间： 采购公告发布后第3个工作日，上午10:00

地点： 眉山市人民医院东坡院区行政楼前集合

联系人：陈老师  17360666971

内容： 各机房UPS设备现状、安装环境等

- 解决争议的方法

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。